## Slide 2
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Оценка источников искусственного освещения рабочих мест и помещения
Продолжительность занятий: 2 часа
Материально-техническое обеспечение: конспект лекций по «Охране труда», Практикум по проведению практических занятий, калькулятор.
Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ППК-13.
Цель практического занятия – получение практических навыков по оценки эффективности и качества искусственного освещения по коэф- фициентам использования различных типов ламп.
Теоретические положения. Искусственное освещение предусмат- ривают в помещениях, в которых испытывается недостаток естественного света, а также для освещения помещения в часы, когда естественное осве- щение отсутствует.

## Slide 3
Виды искусственного освещения по функциональному назначению
[7, 8]
Рабочее освещение – для всех помещений производственных зданий во время работы, прохода людей и движения транспорта.
Аварийное освещение безопасности – освещение при аварийном от- ключении рабочего освещения.
Аварийное эвакуационное освещение – освещение, предусмотренное для эвакуации людей.
Охранное освещение – освещение территории в ночное время.
Дежурное освещение – освещение в нерабочее время.
Виды искусственного освещения по принципу локализации [9, 10]:
Общее освещение – для освещения всего помещения. Делится на об- щее равномерное и общее локализованное.
Местное освещение – предназначено для освещения только рабочих поверхностей.
Комбинированное освещение – при работах высокой точности. Источниками света при искусственном освещении являются газораз-
рядные лампы и лампы накаливания. В лампах накаливания источником
света является раскаленная вольфрамовая нить. Недостатки: небольшой срок службы и малая световая отдача (отношение создаваемого лампой све- тового потока и потребляемой электрической мощности) 8-20 лм/Вт. Газо- разрядные лампы (ГЛ) делят на лампы низкого и высокого давления.
Люминесцентные лампы (низкого давления) – стеклянная трубка, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором, наполненная до- зированным количеством ртути (30-80 мг) и смесью инертных газов под низким давлением, около 400. На противоположных концах внутри трубки размещаются электроды, между которыми, при включении лампы в сеть, возникает газовый разряд, сопровождающийся излучением в ультрафиоле- товой области спектра. Это излучение преобразуется люминофором в види- мое световое излучение, имеющее различную цветность в зависимости от состава люминофора.
Газовые лампы низкого давления со встроенным высокочастотным преобразователем (вихревые). Газовый разряд в них возбуждается на высо-
ких частотах, за счет чего обеспечивается высокая светоотдача. К газораз- рядным лампам высокого давления (0,03 -0,08 МПа) относят дуговые ртут- ные лампы. В их спектре излучения преобладают составляющие зелено- голубой области спектра.

## Slide 4
Достоинства газоразрядных ламп: экономичность, малая себестоимость изготовления, благоприятный спектр излучения, обеспечивает высокое ка- чество цветопередачи, низкая температура поверхности. Светоотдача этих ламп колеблется в пределах от 30 до 105 лм/Вт.
Расчёт освещения
Освещенность (Е) – поверхностная плотность светового потока (еди- ница измерения – люкс (лк)):
E = dF / dS, (2.1)
где dF– световой поток, лм. dS– освещаемая площадь, м2.
Коэффициент пульсации освещенности является важным фактором, характеризующим качество освещения. Его значение равно:
kп = [(Емакс - Емин) / 2Еср]*100, (2.2)
где Емак с– максимальное значение пульсирующей освещенности на ра- бочей поверхности, лк.
Емин – минимальное значение пульсации освещенности, лк. Еср – среднее значение освещенности, лк.
Показатель ослепленности – критерий оценки слепящего действия ос-
ветительной установки, определяется по формуле:
Р = (S – 1) * 103 , (2.3)
где S– коэффициент ослепленности:
S = (ΔBпор)s / ΔBпор , (2.4)
где ∆Впор – пороговая разница яркости объекта и фона при обнаруже- нии объекта на фоне равномерной яркости;
(∆Впор)s– тоже при наличии в поле зрения яркого источника света. Основным методом расчета общего равномерного искусственного ос-
вещения горизонтальной рабочей поверхности является метод коэффициен-

## Slide 5
та использования светового потока. В соответствии с ним необходимый световой поток определяется по формуле:
Fл = Ен*S*Z*Kз / N*η*j*f , (2.5) где Fл – световой поток лампы, лм.;
Ен – нормируемая минимальная величина освещенности по СНиП 23-
05-95, лк.;
Z– коэффициент неравномерности освещения. Для газоразрядных ламп его принимают равным 1,1, для ламп 1,15;
Кз – коэффициент запаса, зависит от вида технологического процесса и типа применяемых источников света;
N– число светильников в помещении;
n– число ламп в светильнике;
j– коэффициент использования светового потока;
f– коэффициент затенения, который вводится в расчет только при на- личии крупногабаритного оборудования, затеняющего пространство.
Значение номинального светового потока (лм) ламп после минималь- ной продолжительности горения.
3. Порядок выполнения расчётов
По условию задачи (примера) определить среднее значение осве- щенности. Сравнить полученные значения измерений с допустимыми зна- чениями.
Рассчитать расчётное значение светового потока по формуле:
(2.6)
Fфакт = Еср* S,
где Еср– среднее значение освещенности, лк.; S – площадь помещения, м2.
Таблица 1 – Номинальные мощность и световой поток для
различных типов ламп

## Slide 6
Тип ламп | Номинальная мощность, Вт | Номинальный световой по- ток, лм
1 | 2 | 3
Лампа накаливания | 60 | 730
Лампа люминесцентная КЛ9 | 9 | 600 (450)
Лампа галогенная | 50 | 8500
3. Вычислить коэффициент использования осветительный установки ŋ по формуле:
η= Fфакт / Fмин .
(2.7)
Выбрать по номинальной мощности суммарный световой поток Fл для каждого типа ламп.
Сравнить значение коэффициентов использования осветительных
установок для случаев с использованием альтернативных источников света и различной окраски стен.
Сравнить между собой коэффициенты пульсации освещенности при
включении одной люминесцентной лампы, затем – двух, трех и четырех люминесцентных ламп.
Сделать вывод.
Варианты заданий
Выполнить расчёты для двух вариантов заданий 4.1 и 4.2.
  Выполнить расчёты освещения и выбрать оптимальный вариант освещения
Условие задачи. Световой поток для малоточного разряд зрительской
работы при освещенности лампами накаливания, люминесцентными и гало- геновыми лампами в помещении с внутренними стенами окрашенными в светлые тона. Освещение производится люминесцентной лампой 9 Вт, лам- пой накаливания 60 Вт и галогеновыми лампами 50 Вт, площадь помеще- ния 1 м2 , нормативная освещенность (Енор, лк) для светлых тонов – 100 лк.
Таблица 2.1 – Для люминесцентной лампы (замеры освещенности в 5 точках), стены в светлых тонах Е, лк
Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 7
60 | 48 | 55 | 58 | 50 | 54 | 46 | 60 | 53
46 | 56 | 48 | 60 | 52 | 55 | 59 | 45 | 46
57 | 60 | 52 | 54 | 47 | 60 | 61 | 59 | 51
49 | 40 | 53 | 43 | 61 | 49 | 53 | 59 | 61
61 | 59 | 61 | 58 | 60 | 50 | 55 | 57 | 58
Таблица 2.2 – Для лампы накаливания (замеры освещенности в 5 точках), стены в светлых тонах Е, лк
Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
146 | 183 | 169 | 151 | 155 | 171 | 155 | 173 | 185
150 | 170 | 152 | 170 | 176 | 165 | 166 | 156 | 155
180 | 155 | 176 | 185 | 165 | 160 | 175 | 185 | 175
148 | 185 | 157 | 152 | 153 | 158 | 153 | 163 | 163
188 | 190 | 183 | 188 | 182 | 181 | 182 | 172 | 187
Таблица 2.3 – Для галогеновых ламп замеры освещенности в 5 точках) стены в светлых тонах Е, лк
Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1460 | 1230 | 1490 | 1051 | 1550 | 1010 | 1550 | 1730 | 1350
1500 | 1600 | 1520 | 970 | 1360 | 1650 | 660 | 1560 | 1550
1600 | 550 | 1760 | 850 | 565 | 1600 | 975 | 1250 | 1005
1480 | 1550 | 557 | 1502 | 653 | 1580 | 853 | 630 | 763
1080 | 290 | 133 | 1080 | 882 | 1381 | 1720 | 1420 | 387
4.2. Расчёт фактической освещенности помещения
Условие задачи. Для освещения компьютерного зала с размерами А = 20 м, В = 12 м и высотой Н = 3 м используются N = 30 светильников с двумя люминесцентными лампами типа ЛБ-40. Коэффициенты отражения свето- вого потока от потолка, стен и пола соответственно равны рпот =70 %, рст = 50 %, рпола = 10 %. Затенение рабочих мест нет. Высота свеса светильника
hс = 0, высота рабочей поверхности над уровнем пола hр = 0,8 м. Определить фактическую освещенность помещения при общем равномерном освещении и сравнить с нормативной величиной.

## Slide 8
В условии задачи по вариантам изменяются только 4 показателя, тип лампы может меняться в соответствии с результатами решения, остальные показатели остаются неизменными.
Таблица 2.1 - Варианты заданий
Вариант № п.п | Показатели |  |  | 
 | А | В | Н | N
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 18 | 10 | 3 | 28
2 | 22 | 12 | 3,2 | 32
3 | 19 | 10 | 2,9 | 30
4 | 17 | 8 | 3,1 | 29
5 | 21 | 14 | 3,3 | 31
6 | 24 | 12 | 3,5 | 29
7 | 23 | 10 | 3,4 | 33
8 | 20 | 7 | 3,2 | 28
9 | 18 | 8 | 2,9 | 32
10 | 16 | 12 | 3 | 30
11 | 19 | 10 | 3,1 | 29
12 | 17 | 9 | 3,3 | 31
13 | 22 | 10 | 3,5 | 29
14 | 18 | 12 | 3,4 | 33
15 | 20 | 13 | 3,2 | 28
5. Примеры расчёта
Пример расчёта №1
Оценка источников искусственного освещения рабочих мест
Световой поток для малоточного разряда зрительской работы при ос- вещенности лампами накаливания, люминесцентными и галогеновыми лам- пами в помещении с внутренними стенами, окрашенными в светлые тона.

## Slide 9
Освещение производится люминесцентной лампой 9 Вт, лампой нака- ливания 60 Вт и галогеновыми лампами 50 Вт, площадь помещения 10 м2 , нормативная освещенность (Енор, лк) для светлых тонов – Енор, лк = 100 лк. Дать оценку источникам искусственного освещения рабочих мест.
Таблица 2.5 – Результаты проведенных измерений показателей
освещённости
Вид светильника | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Тип лампы | Екл | Еср,лк | Ен.,лк |  | Fф.,лм |  | Fл.,лм |  | η | 
Разряд зрительных работ – малой точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Площадь помещения – 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Внутренние стороны помещения окрашены в светлые тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Люминесцентная лампа (9 Вт) | 40 | 54 |  | 100 |  | 54 |  | 337 |  | 0,162
 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Лампа накаливания (60 Вт) | 180 | 170 |  | 100 |  | 170 |  | 299 |  | 0,569
 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Галогенная лампа (50 Вт) | 1500 | 1093 |  | 100 |  | 1093 |  | 414 |  | 2,640
 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выводы:

## Slide 10
Наилучшая освещённость помещения достигается при использова- нии галогеновых ламп – Еср лк = 1093 лк, при нормированном значении освещённости Ен лк = 100 лк.
Коэффициент использования галогеновых ламп с учётом пульсации
освещенности η = 2,64, на порядок выше люминесцентных ламп (0,162), ламп накаливания (0,569).
Световой поток галогеновых ламп Fф., лм = 1093 лм, на порядок превышает этот показатель люминесцентных ламп (54 лм), ламп накалива-
ния – (170лм).
Пример расчёта № 2
Расчёт фактической искусственной освещенности помещения
Для освещения производственного помещения с размерами А = 20 м,
В = 12 м и высотой Н = 3 м используются 30 светильников с двумя люми-
несцентными лампами типа ЛБ-40. Коэффициенты отражения светового по- тока от потолка, стен и пола соответственно равны рпот =70 %, рст = 50 %, рпола = 10 %. Затенение рабочих мест нет. Высота свеса светильника hс = 0, высота рабочей поверхности над уровнем пола hр = 0,8 м. Определить фак- тическую освещенность помещения при общем равномерном освещении и сравнить с нормативной величиной.
Решение. По СанПиН 2.2.2.542-96 найдем нормативную величину ос- вещенности для помещения видеодисплейных терминалов Ен ср= 400 лк. При проверке соответствия освещенности в помещении нормативному уровню, когда известно количество светильников, ламп, их тип и мощность, фактическую освещенность помещении определяем по формуле:
Еф = N*F*n*η / S*z*kз (2.8) где N = 30 – число светильников, шт;
F = 2480 лм – световой поток лампы (Каталог электрооборудования.
Низковольтная аппаратура. Лампы. Интернет-ресурс); n = 2 – число ламп в светильнике;
S – площадь освещаемого помещения, S = A*B;
z = 1,1 – коэффициент неравномерности освещения для люминесцент- ных ламп (отношение Eср / Eмин);
kз – коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности из-за
загрязнения и старения лампы, значение kз = 1,5 для люминесцентных ламп; η – коэффициент использования осветительной установки.

## Slide 11
Для определения η необходимо знать тип светильника, индекс помеще- ния и коэффициента отражения светового потока от потолка стен и пола. Так как тип светильника и коэффициенты отражения светового потока из- вестны, то для нахождения η необходимо определить значение индекса по- мещения i.
Индекс помещения i определяется уравнением:
i = A*B / hп*(А + В) (2.9) где А и В – соответственно длина и ширина помещения, м,
hп – высота от рабочей поверхности до светильника, определяется
высотой помещения (Н, м), высотой свеса светильника (hc) и высотой ус- ловной рабочей поверхности (hр = 0,8 м) по формуле:
hп = H – hс – hр = 3 – 0 – 0,8 = 2,2 м (2.10)
Подставляем полученное значение hп в формулу (2.2) и находим индекс помещения:
i = 12*18 / 2.2*(12 + 18) = 3.27 (2.11)
Светильник имеет кривую силы света Г-1. Коэффициент исполь- зования осветительной установки равен 89%. Подставляем все найденные величины в формулу 2.8:
Еф = 30*2480*2*0,89 / 18*12*1,1*1,5 = 371,6 лк
Так как полученная величина Eф < Eн , для достижения норматив- ной освещенности необходимо либо увеличить количество светильников, либо увеличить мощность ламп. Посчитаем степень увеличения W:
W = Eн / Еф = 400 / 371,6 = 1,076 раза. (2.12)
Теперь можно вычислить необходимое количество светильников: N1 = N*W = 30*1,076 = 32.3 шт. (2.13)
Увеличим количество светильников до 33 шт. Тогда:
Еф = 33*2480*2*0,89 / 18*12*1,1*1,5 = 408,7 лк. (2.14)
Таким образом, при увеличении количества светильников на 3 штуки фактическая освещенность Eф приведена в соответствие с нормативным

## Slide 12
25
значением освещённости Eн = 400 лк. Такой же эффект может быть получен при замене лампы с большим световым потоком. Посчитаем требуемый све- товой поток лампы:
F1 = F * W = 2480 * 1,076 = 2668,5 лм. (2.15)
Так, если все лампы типа ЛБ-40 в компьютерном зале заменить на лампы типа ЛДЦ-80 с F = 2720 лм то Еф будет равно:
Еф = 33*2720*2*0,89 / 18*12*1,1*1,5 = 448,3 лк
И в этом случае фактическая освещенность также будет соответ- ствовать нормативному значению.
Вывод: полученный световой поток больше нормированного
значения (Еф ˃ Ен), следовательно, освещения для работы в данном помеще- нии достаточно.
6. Контрольные вопросы
Виды искусственного освещения по функциональному назначению.
Виды искусственного освещения по принципу локализации.
Газоразрядные лампы и лампы накаливания.
Недостаток ламп накаливания.
Виды люминесцентных ламп.
Достоинства газоразрядных ламп.
Определение понятия освещение. Единица измерения освещенности.