## Лист1
Анализ параметров
микроклимата
Лабораторная работа по БЖД
Цели работы
Ознакомиться с показателями факторов воздушной среды в помеще-
нии, выбрать средства по уменьшению их отрицательного влияния на
человека, рассчитать характеристики воздушного и водяного отопления,
кондиционирования воздуха для определённых условий внешней среды.
1. Общие сведения
1.1. Средства улучшения микроклимата
Микроклимат оценивается сочетанием пяти факторов:
- температурой воздуха;
- температурой поверхностей и предметов;
- скоростью движения воздуха;
- относительной влажностью;
- интенсивностью теплового облучения.
Относительная влажность воздуха W(%) определяется зависимостью:
(1.1.)
где | А - абсолютная влажность воздуха, т.е. количество водяного
пара (г), содержащееся в одном м3 воздуха;
F - максимальная влажность, т.е. количество водяного пара (г),
которое может содержаться в одном м3 воздуха при данной
температуре и давлении. С повышением температуры макси-
мальная влажность будет больше.
1.1.2. Холодный период года
Улучшение микроклимата достигается применением теплоизолиру-
ющих материалов, уменьшением теплопроводности оконных проёмов,
что позволяют уменьшить теплопритоки в тёплый период в помеще-
ние и теплопотери в холодный период года.
Для улучшения условий жизнедеятельности устанавливают системы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Системы отопления по виду теплоносителя делят на паровые, водя-
ные, воздушные, электрические и топливные. Отопление компенсиру-
ет потери теплоты Qп (кДж/ч), которые складываются из теплоты,
уходящей через ограждения и остекление помещений Qогр. (кДж/ч), и
теплоты, необходимой для нагрева холодного воздуха Qхв. (кДж/ч),
поступающего в помещение:
(1.2.)
где | Fогр. - площадь ограждения или остекления, м2;
Когр. - коэффициент теплопередачи, кДж/(м2*град.) ;
L - количество поступающего наружного воздуха, м3/ч;
с - удельная теплоёмкость наружного воздуха, кДж/(кГ*град);
- плотность воздуха, кГ/м3;
tвн.-tнар.- температура внутреннего и наружного воздуха, град.
Во многих случаях определяющими являются потери теплоты через
оконные проёмы помещений. Если теплопередача через стенки поме-
щения значительна, то определяется сумма теплопотерь.
В настоящей работе рассматриваются потери теплоты через окон-
ные проёмы.
Холодный воздух в помещение может поступать от системы венти-
ляции, от проветривания и посредством инфильтрации через щели и
отверстия, особенно при ветре большой скорости. Для нагревания
этого воздуха требуются дополнительные затраты теплоты, которые
в расчётах иногда принимаются как (15-20)% от общих теплопотерь.
Система отопления должна иметь теплопризводительность не мень-
ше, чем общая величина теплопотерь.
Возможно несколько вариантов решений по улучшению температур-
ного режима в помещении с помощью воздушного отопления:
1. Увеличить производительность вентиляции, однако при
этом, для обеспечения допустимой скорости движения воз-
духа может потребоваться установка большого количества
воздухораспределителей, что увеличивает стоимость уста-
новки, и во многих случаях технически трудно осуществимо.
2. Уменьшить коэффициент теплопередачи оконных проёмов
посредством установки в прозводственных и жилых поме-
щениях специальных стеклопакетов (двойных или тройных),
коэффициент теплопроводности которых составляет величи-
ну (8-12) кДж/(м2*град.).
3. Увеличить температуру приточного воздуха, однако при
этом, должно соблюдаться ограничение - разность между
внутренней температурой в помещении и температурой при-
точного воздуха не должна превышать 18оС.
При пректировании системы отопления, в зависимости от особен-
ностей помещения, выбирается соответствующее решение.
Для расчёта системы водяного отопления определяется тепловая
нагрузка на систему, т.е. количество теплоты, теряемой в помещении,
и по этой величине, рассчитывается требуемое количество панельных
радиаторов.
1.1.3. Тёплый период года
В тёплый период года используют системы вентиляции и кондицио-
нирования воздуха (СКВ).
При искусственной (механической) вентиляции воздух перемещается
посредством осевых и центробежных вентиляторов. Вентиляторы ха-
рактеризуются производительность (подачей) L (м3/ч), давлением
р (Па), мощностью N (кВт) и КПД. Осевые вентиляторы позволяют
обеспечить подачу больше, чем центробежные, однако они развивают
меньшее давление. Производительность вентилятора определяется
зависимостью:
(1.3.)
| где | F - площадь сечения вентиляционного патрубка, м2;
v - скорость движения воздуха, м/с.
Теплоизбытки в помещении в тёплый период года обусловлены:
- тепловыделениями от людей, оборудования, освещения;
- теплом от солнечной радиации;
- теплом, проникающим через оконные проёмы и стенки.
Количество воздуха L , которое надо подать системой вентиляции
для поглощения избыточной теплоты Qизб.(кДж/ч), определяется
зависимостью:
(1.4.)
Таким образом, система вентиляции даёт возможность получить в
помещении в тёплый период года лишь определённый перепад между
внутренней и наружной температурами, что во многих случаях не обеспе-
чивает комфортных условий жизнедеятельности человека.
Для судовых помещений, не оборудованных СКВ, этот перепад тем-
ператур нормируется.
Обычно, если температура наржного воздуха составляет более +24оС,
то системой вентиляции в помещении не обеспечить комфортных
параметров микроклимата.
Система кондиционирования воздуха обеспечивает комфортные
значения температуры и относительной влажности вне зависимости
от внешних климатических факторов и внутренних условий в помеще-
нии. Регулировка параметров микроклимата производится системой
автоматики. СКВ по виду обработки воздуха делят на зимние, летние,
круглогодичные. Зимнее кондиционирование работает в режиме воз-
душного отопления.
При нагревании исходного воздуха относительная влажность умень-
шается, поэтому в кондиционере воздух при нагревании должен увла-
жняться, а при охлаждении - осушаться.
Система кондиционирования работает следующим образом (рис.1):
наружный воздух (1) просасывается вентилятором (7), очищается в
фильтре (2) от пыли, и в зависимости от режима работы СКВ, может
нагреваться калорифером первой ступени (3) или охлаждаться холо-
дильником (4). |  | В летний период года после охлаждения воздух осу-
шается калорифером второй ступени (5). В зимний период года
воздух, проходящий через калорифер первой ступени, увлажняется
посредством впрыска воды. В режиме "лето" отключаются воздухо-
нагреватель первой ступени и увлажнитель, а в режиме "зима" отклю-
чается воздухоохладитель и нагреватель второй ступени (осушитель).
Количество воздуха, которое надо подать СКВ в тёплый и холодный
периоды года, определяются по формулам:
(1.5.)
| где | Qсум. т - суммарные теплопритоки в тёплый период, кДж/ч;
Qсум. х - суммарные теплопотери в холодный период, кДж/ч;
tпр - температура приточного воздуха, 0С.
Для избежания простудных заболеваний разность между температурой
в помещении без СКВ и температурой приточного воздуха не должна
превышать 16оС.
1
2
3
4
5
6
7
Рис. 1 Упрощённая схема кондиционера
кондиционирование

## Лист2
Анализ параметров микроклимата
2. Расчётные схемы
2.1. Микроклимат
| Холодный период года |  | Тёплый период года
Принятые обозначения:
К - калорифер
В - воздухораспределитель
ВОД.ОТ. - водяное отопление
КОН. - кондиционер
ИПТ - источник повышенного тепла
К
В
ВОД.ОТ.
В
КОН.
ИПТ

## Лист3
"Анализ параметров микроклимата"
3. Структура и порядок выполнения работы
3.1. Структура работы
| Лист 1 | 1. Общие сведения.
| Лист 2 | 2. Расчётные схемы.
| Лист 3 | 3. Структура и порядок выполнения работы.
| Лист 4 | 4. Варианты заданий и справочные данные.
| Лист 5 | 5. Программа расчёта параметров микроклимата.
5.1. Холодный период года.
А. Система воздушного отопления.
Б. Система водяного отопления
| Лист 6 | 6. Программа расчёта параметров микроклимата.
6.1. Тёплый период года.
Система кондиционирования воздуха (СКВ).
Диаграмма1. Зависимость производительности СКВ от разности
температуры в помещении и температуры приточного
воздуха.
| Лист 7 | Отчёт по лабораторной работе.
| Лист 8 | Защита лабораторной работы.
3.2. Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с общими сведениями (Лист 1).
2. Изучить расчётные схемы (Лист 2).
3. Получить вариант задания от преподавателя (Лист 4).
Холодный период года (Лист 5)
А. Воздушное отопление помещения
Ввести на Лист 5 (п. 2.1.1.) исходные данные из Листа 4, причём
нормативное значение температуры воздуха принимается по верхне-
му пределу, задаваемого в нормах температурного диапазона, а от-
носительную влажность можно вводить диапазоном "40-60"% (Лист 4).
Б. Альтернативная система водяного отопления
Выбрать характеристики панельного радиатора: коэффициент теп-
лопередачи, площадь поверхности нагрева и среднюю температуру
теплоносителя. Диапазоны возможного изменения этих величин
приводятся в программе.
Методом подстановки различных вариантов этих величин подобрать коли-
чество радиаторов (батарей) таким образом, чтобы получить число радиа-
торов близкое к целому.
Внести полученные результаты по пп. А и Б в отчёт (Лист 7).
Сравнить расчётные значения температуры воздуха в помещении и
скорости движения воздуха при воздушном отоплении с нормами и,
если они не соответствуют им, то изменить одну или несколько характе-
ристик системы следующим образом:
- | Уменьшить теплопередачу оконных проёмов посредством
установки стеклопакетов с коэффициентом теплопередачи
К = (8-12)кДж/(м2*град.).
В расчётах можно принимать значения К для:
тройных стеклопакетов - 8;
двойных стеклопакетов - 12;
рам с пониженной теплопроводностью - 17.
Для обычных рам К = (20-25)кДж/(м2*град.).
- | Увеличить температуру приточного воздуха, но при этом,
разность между первоначальной температурой воздуха в по-
мещении и температурой приточного воздуха не должна
превышать 18оС.
- | Несколько увеличить производительность вентиляции, что
вызовет увеличение скорости движения воздуха, и может, при этом
потребоваться корректировка количества воздухораспределителей
Для этого необходимо их количество из п. 2.1.3. Подставить в
исходные данные п. 2.1.1.
Изменяя эти характеристики, надо добиться выполнения требований
норм по температуре и скорости движения воздуха.
Полученные результаты занести в отчёт (Лист 7).
Тёплый период года (Лист 6)
Система кондиционирования воздуха
Ввести на Лист 6 исходные данные из Листа 4, причём нормативные
значения температуры воздуха в помещении принимаются по нижне-
му пределу, задаваемого в нормах температурного диапазона, а опти-
мальную относительную влажность можно вводить диапазоном -
"40-60"% (Лист 4).
Чтобы выполнить нормативные требования по температуре и скорости
движения воздуха, применяя систему СКВ, для тёплого периода года не
надо подбирать параметры системы, как это выполнялось для холодного
периода года, а требуется лишь корректировка производительности СКВ.
Программа даёт значение необходимой температуры приточного
воздуха при заданной производительности системы, чтобы выпол-
нялась нормативная температура. Для избежания простудных заболе-
ваний разность между температурой в помещении без СКВ и темпе-
ратурой приточного воздуха не должна превышать 16оС.
Производительность СКВ корректируется следующим образом:
- | Заполнить таблицу 1, последовательно подставив в ячейку
H40 значения производительностей СКВ, а получаемую в
ячейке H42 разность температур, занести в таблицу 1.
По данным таблицы 1 автоматически строится Диаграмма 1
и автоматически определяется уравнение линии тренда.
- | Полученное уравнение линии тренда при X = 16 ввести в
ячейку H60, начиная со знака "=".
- | После нажатия "Enter", открыть начало Листа 6, и откоррек-
тировать величину производительности СКВ, вводя её в
ячейку H11.
- | Откорректировать количество воздухораспределителей, под-
ставляя значение "n" из ячейки H31 в ячейку H19.
Полученные результаты расчётов производительности СКВ в тёп-
лый период года занести в отчёт (Лист 7).
Окончательно оформить отчёт по работе, предъявить его препода-
вателю, распечатать его или оформить в рукописном виде.
Защитить лабораторную работу (Лист 8).

## Лист4
"Анализ параметров микроклимата"
4. Варианты заданий и справочные данные
4.1. Варианты заданий
Таблица 1
Исходные данные для расчёта параметров микроклимата в
холодный период года (t < +100)
Величина |  | Варианты
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Производительность системы |  | 500 | 500 | 400 | 700 | 600 | 600
вентиляции L, м3/ч
Удельная теплоёмкость | bar: Варианты 1 to Варианты 6
воздуха С, кДж/(кг*град)
Плотность воздуха р, кг/м3 |  | 1.383 | 1.425 | 1.391 | 1.383 | 1.391 | 1.421
Площадь окон или огражде- |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 14
ния помещения Fогр., м2
Коэффициент теплопередачи |  | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21
К, кДж/(м2*град)
Температура наружного |  | -15 | -26 | -20 | -15 | -20 | -25
воздуха tн, град
Температура приточного |  | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22
воздуха tпр., град
Площадь сечения воздухо- |  | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.15
распределителя Fв, м2
Количество воздухораспре- |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4
делителей n
Относительная влажность |  | 50 | 60 | 45 | 55 | 53 | 56
W, %
Таблица 2
Значения коэффициентов теплопередачи "К" оконных проёмов
Вид оконных проёмов |  | Варианты 4: К (кДж/м2*град.)
Тройные стеклопакеты |  | Варианты 4: 8
Двойные стеклопакеты |  | Варианты 4: 12
Рамы с уменьшенной теплопроводностью |  | Варианты 4: 17
Обычные рамы |  | Варианты 4: 20 - 25
Таблица 3
Исходные данные для расчёта параметров микроклимата в
тёплый период года (t > +100)
Величина |  | Варианты 1: Варианты
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Производительность системы |  | 400 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600
вентиляции L, м3/ч
Избыточная теплота в поме- |  | 2500 | 3100 | 3000 | 2000 | 3000 | 2700
щении Qизб., кДж/ч
Удельная теплоёмкость | bar: Варианты 1 to Варианты 6
воздуха С, кДж/(кг*град)
Плотность воздуха р, кг/м3 |  | 1.173 | 1.181 | 1.177 | 1.165 | 1.177 | 1.173
Площадь окон или огражде- |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 14
ния помещения Fогр., м2
Коэффициент теплопередачи |  | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21
К, кДж/(м2*град)
Наружная температура |  | 28 | 26 | 27 | 30 | 27 | 28
воздуха tн, град
Площадь сечения воздухо- |  | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.25
распределителя Fв, м2
Количество воздухораспре- |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3
делителей n
Относительная влажность |  | 55 | 40 | 60 | 45 | 53 | 56
W, %
4.2. Справочные материалы
Таблица 4
Нормируемые оптимальные параметры микроклимата
Вариант | Период года | Варианты 2: Категория работы; Варианты 4: Параметры микроклимата
[5 empty] | Темпе- | Относи- | Скорость
[5 empty] | ратура | тельная | движе-
[5 empty] | воздуха | влаж- | ния
[5 empty] | t, 0C | ность | воздуха
[6 empty] | W, % | V, м/с
1 | Холодный |  | Лёгкая 1 |  | 21-23 | 40-60 | 0.1
2 |  |  | Средней тяжести 2а |  | 18-20 | 40-60 | 0.2
3 |  |  | Средней тяжести 2б |  | 17-19 | 40-60 | 0.2
4 |  |  | Тяжёлая 3 |  | 16-18 | 40-60 | 0.3
5 |  |  | Лёгкая 1 |  | 21-23 | 40-60 | 0.1
6 |  |  | Средней тяжести 2а |  | 18-20 | 40-60 | 0.2
1 | Тёплый |  | Лёгкая 1 |  | 22-24 | 40-60 | 0.2
2 |  |  | Средней тяжести 2а |  | 21-23 | 40-60 | 0.3
3 |  |  | Средней тяжести 2б |  | 20-22 | 40-60 | 0.3
4 |  |  | Тяжёлая 3 |  | 18-20 | 40-60 | 0.4
5 |  |  | Лёгкая 1 |  | 22-24 | 40-60 | 0.2
6 |  |  | Средней тяжести 2а |  | 21-23 | 40-60 | 0.3

## Лист5
5. Программа расчёта параметров микроклимата
5.1. Холодный период года
А. Система воздушного отопления
2.1.1. Исходные данные
Производительность системы вентиляции L, м3/ч
Удельная теплоёмкость воздуха C, кДж/(кг*град.)
Плотность воздуха р, кг/м3
Площадь стекла или ограждения помещения Fогр, м2
Коэффициент теплопередачи K, кДж/(м2*град.)
Температура наружного воздуха tн, град.
Температура приточного воздуха tпр, град.
Площадь сечения воздухораспределителя Fв, м2
Количество воздухораспределителей n
Относительная влажность W, %
2.1.2. Оценка микроклимата (нормы даны на Листе 4)
Температура внутри помещения tвн, град. |  |  |  | #DIV/0! | Сравнить tвн
Нормативная температура tнор., град. |  |  | Ввести норму |  | и Vс нормой
Скорость движения воздуха V, м/с |  |  |  | #DIV/0! | и добиться
Нормативная скорость движения воздуха Vн, м/с |  |  |  |  | выполнения
Относительная влажность W, % |  |  |  | 0 | норм
Нормативная относительная влажность Wнор, % |  |  |  |  | (см. Лист 3).
2.1.3. Корректировка количества воздухораспределителей
Необходимое количество воздухораспределителей n
при производительности Lн |  |  |  | #DIV/0!
Б. Система водяного отопления
Необходимая теплопроизводительность системы
водяного отопления Qот ,кДж/ч |  |  |  | 0
Коэффициент теплопередачи панельного
радиатора К (30-38), кДж/(м2*град.)
Площадь поверхности нагрева радиатора F (0,6-3), м2
Средняя температура теплоносителя t (60-90), град.
Необходимое количество радиаторов n |  |  |  | #DIV/0!
Пояснение. Изменяя параметры системы К, F, t, подобрать
число радиаторов "n" близкое к целому.

## Лист6
6. Программа расчёта параметров микроклимата
6.1. Тёплый период года
Система кондиционирования воздуха (СКВ)
По программе рассчитывается необходимая
температура приточного воздуха, чтобы обеспе-
|  | чить нормативную температуру в помещении. | [5 empty] | Корректи-
рованная
| 6.1.1. Исходные данные | [6 empty] | величина L
Изменений в исходных данных проводить не нужно
Производительность вентилятора L, м3/ч | [7 empty] | 0
Избыточная теплота Qизб., кДж/ч
Удельная теплоёмкость воздуха C, кДж/кг*град.
Плотность воздуха р, кг/м3
Площадь стекла или ограждения помещения Fогр., м2
Коэффициент теплопередачи К, кДж/(м2*град.)
Наружная температура tн, град.
Площадь сечения воздухораспределителя Fв, м2
Количество воздухораспределителей n
Относительная влажность W, %
6.1.2. Оценка микроклимата (нормы даны на Листе 4)
Температура внутри помещения без СКВ tвн., град. | [6 empty] | #DIV/0!
Нормативная температура tнор.,град.(опт.при СКВ)
Скорость движения воздуха V, м/с | [6 empty] | #DIV/0!
Нормативная скорость движения воздуха Vнор., м/с
Относительная влажность W, % | [6 empty] | 0
Нормативная относительная влажность Wнор., %
6.1.3. Расчёт характеристик СКВ
Необходимая температура приточного воздуха tпр. | [6 empty] | #DIV/0!
Необходимое количество воздухораспределителей n | [6 empty] | #DIV/0!
Температура внутри помещения при выполнении
СКВ с рассчитанными характеристиками | [6 empty] | #DIV/0!
Подача охлаждённого воздуха в помещение
с температурой tпр. | [6 empty] | #DIV/0!
Температура воздуха в помещении без СКВ | [6 empty] | #DIV/0!
Разность между температурой воздуха в помещении
без СКВ и температурой подаваемого воздуха | [6 empty] | #DIV/0!
Текущее значение производительности СКВ (м3/ч):
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000
Текущая разность температур воздуха в помещении без
СКВ и температуры приточного воздуха | [6 empty] | #DIV/0!
Полученные разности температур при изменении
производительности СКВ надо подставить в таблицу 1
для автоматического построения Диаграммы 1 и линии тренда
Разность температур | [6 empty] | Таблица 1
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000
Производительность СКВ
Полученное на Диаграмме 1 уравнение линии тренда необходимо
ввести в ячейку H60, начиная с "=" и, подставляя X = 16.
Производительность системы вентиляции L ( м3/ч),
необходимая для обеспечения регламентируемой
разности (16о) между температурой воздуха в поме-
щении без СКВ и температурой подаваемого охла-
ждённого воздуха. Значение производительности
надо подставить в программу (ячейка H11) для
определения необходимого количества воздухорас-
пределителей и достижения нормативной скорости
движения воздуха.
Примечание. Значение производительности (H60) повторяется
в ячейке H11.

## Лист7
Отчёт
"Анализ параметров микроклимата"
Лабораторная работа по БЖД
Ф.И.О.
Учебная группа
Вариант №
Микроклимат
Холодный период года
А. Система воздушного отопления
Проверка параметров системы при наружной температуре оС | [6 empty] | 0
Параметры микроклимата |  |  |  | Расчёт (было/стало) |  | Нормативные значения
Температура воздуха в помещении, оС | [5 empty] | 0
Скорость движения воздуха, м/с | [5 empty] | 0
Относительная влажность, % | [5 empty] | 0
Количество воздухораспределителей |  |  |  | Стало:
Изменение параметров системы или дополнительные мероприятия:
Б. Система водяного отопления
Подбор параметров системы при наружной температуре оС | [6 empty] | 0
Характеристики системы |  |  |  | Система водяного отопления альтернативная воздушному отоплению
Необходимая теплопроизводительность, кДж/ч |  |  |  | 0
Коэффициент теплопередачи радиатора, кДж/(м2*гр.)
Площадь поверхности нагрева радиатора, м2
Средняя температура теплоносителя, град.
Необходимое количество радиаторов |  |  |  | Целое число
Тёплый период года
Проверка параметров системы при наружной температуре оС+ | [6 empty] | 0
Температура в помещении без СКВ |  |  |  |  | Норма температуры
Температура в помещении с СКВ
Корректированная производительность СКВ, м3/ч
Исполнители: |  |  | Преподаватель: |  |  | Дата | 2013-07-26

## Лист8 (hidden)
ЗАЩИТА
Лабораторной работы по БЖД
"Анализ параметров микроклимата"
Проставить в рамке номер ответа на каждый из трёх вопросов.
| Количество синих ромбов |  |  | означает номер варианта.
| Окончание варианта теста: |  |  |  | End
а) Значение максимальной влажности при увеличении
температуры:
1. Не изменяется.
2. Увеличивается.
3. Уменьшается.
Ответ
б) Относительная влажность при нагревании исходного
воздуха в СКВ:
1. Увеличивается.
2. Не изменяется.
3. Уменьшается.
Ответ
в) Разность температур, которая определяется в тёплый
период для СКВ:
1. Внутренней и приточного воздуха.
2. Приточного воздуха и внутренней.
3. Внутренней и наружной.
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
а) Для уменьшения теплопотерь коэффициент теплопередачи
стенки необходимо:
1. Увеличить.
2. Уменьшить.
Ответ
б) Относительная влажность при охлаждении исходного
воздуха в СКВ:
1. Увеличивается.
2. Не изменяется.
3. Уменьшается.
Ответ
в) Агрегаты СКВ, которые надо включить в тёплый
период года:
1. Воздухоохлодитель и увлажнитель.
2. Воздухоохладитель и калорифер первой ступени.
3. Воздухоохладитель и калорифер второй ступени.
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
а) Перепад температур, по которому рассчитывается
вентиляция в тёплый период года:
1. Наружной и внутренней.
2. Внутренней и наружной, делённой на 2.
3. Внутренней и наружной.
Ответ
б) Агрегаты СКВ, которые надо включить в холодный период
года:
1. Калорифер первой ступени и увлажнитель.
2. Калориферы первой и второй ступени.
3. Калорифер первой ступени.
Ответ
в) Перепад температур, который определяется в холодный
период года для СКВ:
1. Наружной и внутренней температуры.
2. Приточного воздуха и внутренней температуры.
3. Внутренней и наружной температуры.
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
а) Допустимая скорость движения воздуха (нормы для произ-
водственных помещений) для тёплого периода года по сравне-
нию с холодным периодом:
1. Не изменяется.
2. Увеличивается.
3. Уменьшается.
Ответ
б) Воздух в СКВ в холодное время года должен:
1. Нагреваться и увлажнятся.
1. Нагреваться и осушаться.
3. Нагреваться, увлажняться , а затем осушаться.
Ответ
в) Тепловая нагрузка на систему водяного отопления
определяется:
3. Теплом, теряемым в помещении.
2. Разностью между теплопроизводительностью
системы и величиной теплопотерь.
1. Теплопритоками в помещение.
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
а) Система вентиляции, которая применяется в помещениях
с выделением вредных веществ по всему объёму.
1. Вытяжная.
2. Приточная.
3. Общеобменная.
Ответ
б) Значение максимальной влажности при уменьшении
температуры:
1. Уменьшается.
2. Увеличивается.
3. Не изменяется.
Ответ
в) Агрегаты СКВ, которые необходимо отключить в тёплый
период года:
1. Воздухонагреватель первой ступени и увлажнитель.
2. Воздухонагреватели первой и второй ступени.
3. Калорифер (нагреватель первой ступени).
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
а) Указать размерность абсолютной влажности.
Подставлять | 1. %.
номер | 2. г/м3.
ответа | 3. г
Ответ
б) Воздух в СКВ в тёплое время должен:
1. Охлаждаться и осушаться.
2. Охлаждаться и увлажняться.
3. Охлаждаться.
Ответ
в) Перепад температур, который определяется в тёплый
период года для системы вентиляции.
1. Внутренней и наружной.
2. Внутренней и наружной, делённой на 2.
3. Наружной и внутренней.
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
а) Разность температур, по которой вводится ограничение
при работе СКВ в тёплый период года.
1. Температуры в помещении без СКВ и температуры
приточного воздуха.
2. Температуры в помещении и температуры
наружного воздуха.
Ответ
б) Допустимая скорость движения воздуха для тёплого периода
года по сравнению с холодным периодом:
1. Не изменяется.
2. Увеличивается.
3. Уменьшается.
Ответ
в) Агрегаты СКВ, которые необходимо отключить в тёплый
период года:
1. Воздухонагреватель первой ступени и увлажнитель.
2. Воздухонагреватели первой и второй ступени.
3. Калорифер (нагреватель первой ступени).
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
а) При снижении коэффициента теплопередачи стенки
теплопотери:
1. Уменьшаются.
2. Увеличиваются.
Ответ
б) Агрегаты СКВ, которые надо включить в холодный период
года:
1. Калорифер первой ступени и увлажнитель.
2. Калориферы первой и второй ступени.
3. Калорифер первой ступени.
Ответ
в) Разность температур, которая определяется в тёплый
период для СКВ:
1. Внутренней и приточного воздуха.
2. Приточного воздуха и внутренней.
3. Внутренней и наружной.
Ответ
End
| Результат защиты |  |  | Незачёт
End