## Лист1
Анализ содержания вредных и опасных веществ в
воздухе помещений
Лабораторная работа по БЖД
1. Общие сведения
Уменьшение действия вредных веществ в воздухе и вероятности
возникновения взрывоопасных концентраций
Оздоровление воздушной среды реализуется средствами механиза-
ции и автоматизации, герметизации, вентиляции, устройством укры-
тий, окрасочных камер, изолированных пультов управления, приме-
нением фильтров, уменьшающих проникновение пыли.
Вентиляция обеспечивает разбавление вредных выделений до допу-
стимых концентраций или их удаление из места пребывания человека.
Системы вентиляции делят: по способу организации воздухообмена -
на приточную, вытяжную, комбинированную; по месту действия - на
общеобменную и местную.
При выделении вредного газа количество воздуха L (м3/ч), которое
надо подать, чтобы разбавить его до допустимой концентрации,
определяется по формуле:
| где | G - количество выделяющихся вредных веществ, мг/ч;
qпдк - предельно допустмая концентрация, мг/м3.
Если вредные газы, пары, аэрозоли выделяются по всему объёму
помещения, то применяют общеобменную вентиляцию. При локаль-
ном выделении вредных веществ более эффективной является мест-
ная вытяжная вентиляция, которая бывает закрытого и открытого
типа. К устройством закрытого типа относятся вытяжные шкафы,
окрасочные камеры, кожухи, укрывающие пылящее оборудование, а
также - вытяжные зонты, вытяжные панели и др.
Количество воздуха, которое должно быть удалено через устройст-
во закрытого типа, определяется по формуле:
где | F - площадь сечения рабочих проёмов, м2;
v - скорость движения воздуха, которая принимается в пределах
(0,15 - 1,5) м/с в зависимости от класс опасности вещества (табл. 1).
Для хлора и бензола класс опасности - 2, для ксилола - 3, ацетона - 4.
Рекомендуемая скорость движения воздуха V (м/с) для местной вытяжной
вентиляции в зависимости от класса опасности вещества приведена в табл. 1
Таблица 1
| Класс опасности |  | 1 | 2 | 3 | 4
| V, м/с |  | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2
Показателями пожаровзрывоопасности веществ являются: группа
горючести, температура вспышки, температура воспламенения, тем-
пература самовоспламенения и пределы воспламенения:
- нижний концентрационный предел воспламенения(НКПВ);
- верхний концентрационный предел воспламенения(ВКПВ).
Между этими пределами лежит зона взрываемости. В замкнутых по-
мещениях, где выделяются взрывоопасные вещества, вентиляция дол-
жна обеспечить взрывобезопасные концентрации.
Если концентрация вещества лежит вне области между НКПВ и ВКПВ,
то при действии источника зажигания, воспламенения и взрыва не
произойдёт.

## Лист2
Анализ содержания вредных и опасных веществ в
воздухе помещений
2. Расчётные схемы
2.2. Вредные вещества
| Общеобменная вентиляция |  | Местная вытяжная вентиляция
Принятые обозначения:
В - воздухораспределитель
ИВВ - источник вредных выделений
ВЗ - вытяжной зонт
В
ИВВ
ВЗ
ИВВ
В

## Лист3
Анализ содержания вредных и опасных веществ в
воздухе помещений
3. Структура и порядок выполнения работы
3.1. Структура работы
| Лист 1 | 1. Общие сведения.
| Лист 2 | 2. Расчётные схемы.
| Лист 3 | 3. Структура и порядок выполнения работы.
| Лист 4 | 4. Варианты заданий и справочные данные.
| Лист 5 | 5. Программа расчёта производительности общеоб-
менной и местной вытяжной вентиляции при выделе-
нии в помещении вредных веществ.
| Лист 6 | Отчёт по лабораторной работе.
3.2. Порядок выполнения работы
Расчёт производительности общеобменной и местной
вытяжной вентиляции при выделении в помещении
вредных веществ (Лист 5)
1. Ознакомиться с общими сведениями (Лист 1).
2. Получить от преподавателя вариант задания (Лист 4).
3. Внести на Лист 5 названия веществ и исходные данные из
Листа 4 (таблицы 1, 2) для общеобменной и местной вытяжной
вентиляции по варианту задания и номеру вещества.
4. Выполнить оценку воздушной среды в помещении, введя из Листа 4
значение ПДК, НКПВ для общеобменной вентиляции и сравнить
фактическую концентрацию с ПДК. Для местной вытяжной вентиляции
выбрать необходимую скорость движения воздуха по Листу 4 (табл. 4) в
зависимости от класса опасности вещества.
5. Определить по программе (Лист 5) корректированную производитель-
ность общеобменной и местной вытяжной вентиляции.
6. Внести необходимые данные в отчёт по работе, предъявить его
преподавтелю, распечатать или оформить в рукописном виде.

## Лист4
Анализ содержания вредных и опасных веществ в
воздухе помещений
4. Варианты заданий и справочные данные
4.1. Варианты заданий
Таблица 1
Исходные данные для расчёта общеобменной вентиляции
Величина |  |  | Варианты
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Номер вещества (табл. 3) |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Производительность венти- |  |  | 3000 | 400 | 600 | 500 | 1000 | 2000
ляционной системы L, м3/ч
Количество вредного |  |  | 60000 | 100000 | 80000 | 120000 | 90000 | 15000
вещества, G, мг/ч
Таблица 2
Исходные данные для расчёта местной вытяжной вентиляции
Величина |  |  | Варианты 1 4: Варианты
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Номер вещества (табл. 3) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Производительность венти- |  |  | 800 | 300 | 200 | 800 | 500 | 900
ляционной системы L, м3/ч
Площадь сечения рабочего |  |  | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.7
проёма вытяжного зонта
Fв, м2
4.2. Справочные данные
Таблица 3
Предельно допустимая концентрация (ПДК),
нижний концентрационный предел взрываемости (НКПВ)
пылей, газообразных веществ и аэрозолей
Номер вещества |  | Название вещества | Варианты 3 3: ПДК; Варианты 4 4: Класс опасности; Варианты 6 6: НКПВ
[5 empty] | q, мг/м3 |  |  | Р, мг/м3
Пыли
1 |  | Окиси алюминия | Варианты 3 3: 6; Варианты 4 4: 4; Варианты 6 6: 58000
2 |  | Кремнеземосодержащие | Варианты 3 3: 2; Варианты 4 4: 4; Варианты 6 6: -
3 |  | Чугун в смеси с электроко- | Варианты 3 3: 6; Варианты 4 4: 4; Варианты 6 6: -
рундом
Газы, пары и аэрозоли
4 |  | Аммиак | Варианты 3 3: 20; Варианты 4 4: 3; Варианты 6 6: 112000
5 |  | Ацетон | Варианты 3 3: 200; Варианты 4 4: 4; Варианты 6 6: 38600
6 |  | Бензин топливный | Варианты 3 3: 100; Варианты 4 4: 4; Варианты 6 6: 137000
7 |  | Бутилацетат | Варианты 3 3: 200; Варианты 4 4: 4; Варианты 6 6: 83000
8 |  | Ксилол, толуол | Варианты 3 3: 50; Варианты 4 4: 3; Варианты 6 6: 44000
9 |  | Бензол | Варианты 3 3: 5; Варианты 4 4: 2; Варианты 6 6: 42000
10 |  | Сероводород | Варианты 3 3: 10; Варианты 4 4: 2; Варианты 6 6: 61000
11 |  | Марганец | Варианты 3 3: 0.3; Варианты 4 4: 2; Варианты 6 6: -
12 |  | Серная кислота | Варианты 3 3: 1; Варианты 4 4: 2; Варианты 6 6: -
13 |  | Соляная кислота | Варианты 3 3: 5; Варианты 4 4: 2; Варианты 6 6: -
14 |  | Хлор | Варианты 3 3: 1; Варианты 4 4: 2; Варианты 6 6: -
Таблица 4
Рекомендуемая скорость движения воздуха (V, м/c) в вытяжных системах
вентиляции в зависимости от класса опасности веществ
| Класс опасности |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| V, м/с |  |  | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2

## Лист5
5. Программа расчёта производительности общеобменной
и местной вытяжной вентиляции
при выделении в помещении вредных веществ
Примеры вредных веществ
Al2O3 |  | NH3 |  | MnO |  | HCl |  | Fe2O3
| SiO2 |  | H2S |  | H2SO4 |  | Cl2
HCN |  | O3 |  | NO2 |  | HF |  | CrO3
| Cl2 |  | NaOH |  | SO2 |  | HBO3
5.1. Исходные данные
Общеобменная вентиляция
Название вещества (Лист 4, табл. 3)
Производительность вентиляционной системы L,м3/ч
Количество вредного вещества G, мг/ч
Местная вытяжная вентиляция
Название вещества (Лист 4, табл. 3)
Производительность вентиляционной системы L,м3/ч
Площадь сечения рабочего проёма F, м2
5.2. Оценка воздушной среды
Общеобменная вентиляция
Фактическая концентрация вредного вещества q, мг/м3 | [6 empty] | #DIV/0!
Предельно-допустимая концентрация (ПДК)
qпдк, мг/м3 |  | Ввести нормативную концентрацию
Нижний концентрационный предел воспламенения
(НКПВ) p, мг/м3 |  |  |  | Ввести НКПВ
Местная вытяжная вентиляция
Фактическая скорость воздуха на вытяжке V, м/с | [6 empty] | #DIV/0!
Необходимая скорость движения воздуха (Лист 4, табл. 4)
в зависимости от класса опасности вещества V, м/с
5.3. Выбор вентиляционной установки
Общеобменная вентиляция
Необходимая производительность вентиляционной
установки L (м3/ч) для обеспечения ПДК | [6 empty] | #DIV/0!
Необходимая производительность вентиляционной
установки L (м3/ч), по НКПВ | [6 empty] | #DIV/0!
Местная вытяжная вентиляция
Необходимая производительность вентиляционной
установки L (м3/ч), обеспечивающая вытяжку
вредного вещества | [6 empty] | 0

## Лист6
Отчёт
Анализ содержания вредных и опасных веществ в
воздухе помещений
Лабораторная работа по БЖД
Ф.И.О.
Учебная группа
Вариант №
Сравнение фактической концентрации вредного вещества при
работе в помещении общеобменной вентиляции с
предельно допустимым её значением (ПДК)
Производительность общеобменной вентиляции по ПДК
Производительность общеобменной вентиляции по НКПВ
Производительность местной вытяжной вентиляции
Исполнители: |  |  | Преподаватель: | Дата | 2013-07-26