## Лист1
"Анализ опасности поражения электрическим током"
Лабораторная работа по безопасности жизнедеятельности и
охране труда
Общие сведения
1. Схема электрической сети
Рассматривается сеть трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц
с заземлённой нейтральной точкой трансформатора, которая в основном
используется для электропитания промышленных и бытовых объектов.
Сеть позволяет получать фазное напряжение (220В) и линейное напряже-
ние (380В).
Условные обозначения:
Uф - фазное напряжение;
Uл - линейное напряжение;
НТ - нейтральная точка трансформатора;
| О |  |  | О Rо - рабочее заземление НТ;
00 - нулевой рабочий (защитный) провод-
| Rо |  |  | ник;
Рис. 1. Четырёхпроводная сеть с заземлённой нейтральной
точкой (ЗНТ)
Если человек одновременно касается двух точек сети, и при
этом, образуется замкнутая "Цепь поражения", то через тело
человека проходит ток Iч, величина которого зависит от
сопротивления этой цепи:
(1.2.)
где U - приложенное напряжение, В
R - суммарное сопротивление "Цепи поражения"
Напряжение прикосновение равно разности потенциалов
двух точек цепи, которых касается человек поверхностью
кожи, или равно падению напряжения в теле человека.
(1.3.)
2. Анализ опасности поражения током
2.1. Двухфазное прикосновение человека к проводникам
Одновременное прикосновение к двум фазам или к фазе и к
нулевому проводнику (рис. 5) является наиболее опасным
случаем.
|  | а) |  |  |  |  | (1.4.)
|  | б) |  |  |  |  | (1.5.)
| а) |  |  |  | б)
Рис. 5 Двухфазное прикосновение человека
а - Uпр = 380В; б - Uпр = 220В
2.2. Однофазное прикосновение человека к проводнику
Однофазное прикосновение менее опасно чем двухфазное,
так как в цепь поражения включается сопротивление обуви и
пола.
Рис. 6. Однофазное прикосновение человека к проводнику
(1.6.)
Допустимые значения тока и напряжения зависят от времени его
воздействия(табл.1).
Таблица 1
Допустимые значения тока Iчд(А) и напряжения прикосновения Uпрд(В)
Параметр | Предельно-допустимые значения при продолжительности воздействия t,c
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3и более
Iчд, А | 0.5 | 0.25 | 0.165 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.05 | 0.006
Uпрд, В | 500 | 250 | 165 | 100 | 85 | 70 | 50 | 36
Таблица 2
Характер воздействия переменного тока на человека
(1А = 1000мА)
| Ток через |  | Характер |  |  |  | Название
| человека, мА |  | воздействия |  |  |  | порогового тока
| 1 - 3 |  | Начало ощущнеия тока - легкое |  |  |  | Ощутимый,
|  |  | дрожание пальцев рук |  |  |  | малоопасный
| 4 - 10 |  | Судороги в руках; руки трудно, но |  |  |  | Отпускающий,
|  |  | ещё можно оторвать от проводника |  |  |  | умеренно-опасный
| 11 - 20 |  | Паралич рук, оторвать их от про- |  |  |  | Неотпускающий,
|  |  | водника невозможно |  |  |  | опасный
| 21 - 50 |  | Затруднение или остановка |  |  |  | Затрудняющий
|  |  | дыхания |  |  |  | дыхание, высоко-
опасный
| 51 - 80 |  | Остановка дыхания, начало |  |  |  | Чрезвычайно-
|  |  | фибрилляции сердца |  |  |  | опасный
| 81 - 100 |  | Фибрилляция сердца |  |  |  | Фибрилляцион-
|  |  | (при t , более 0,5с- летальный исход) |  |  |  | ный,смертельно-
опасный
Uф
Uл
Uф
НТ
Трансформатор
В
А
С
В
А
С
0
0
В
А
С
Rч
Rоб
Rп
R0

## Лист2
"Анализ опасности поражения электрическим током"
1. Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с общими сведениями (Лист 1).
2. По указанию преподавателя выбрать вариант (Лист 3); схемы задач
1а, 1б и 2 приведены на Листе 6.
3. Ввести в п.4.1.(Лист 5) допустимые значения тока и напряжения прико-
сновения, которые найти, исходя из времени действия тока по справоч-
ным данным (Лист 4, табл. 1).
4. Ввести исходные данные в п. 4.1.(Лист 5) из Листа 3, которые необходимы
для расчёта параметров тока в рассматриваемой схеме.
5. Выбрать в программе (Лист 5) требуемые результаты расчёта параметров
тока и занести их в отчёт на Лист 6.
6. Сравнить значения тока через человека и напряжения прикосновения с
предельными значениями и отметить в отчёте (Лист 6) характер воздействия
тока на человека (Лист 4, табл. 2) по каждой задаче.
7. Окончательно оформить Отчёт по лабораторной работе, предъявить его
преподавателю, распечатать или представить в рукописном виде.
8. Ответить на несколько контрольных вопросов по работе.

## Лист3
2. Исходные данные для вариантов работы
(отчёт заполняется на Листе 6)
Таблица1
Величина | Варианты
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Время дей-
ствия тока,с | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 5 | 1
|  | Задачи№1а, 1б |  | (двухфазное прикосновение человека)
Сопротив-
ление чело-
века Rч, Ом | 4000 | 2000 | 8000 | 20000 | 5000 | 2000 | 20000 | 10000
|  | Задача№ 2 | (однофазное прикосновение человека)
Сопротив-
ление
Rо, Ом | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Сопротив-
ление чело-
века Rч, Ом | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000
Обувь | кожаная | резиновая | кожаная | кожаная | резиновая | кожаная | резиновая | кожаная
| влажная | влажная | влажная | влажная | влажная | влажная | влажная | влажная
Пол | бетон | человек сто- | бетон | плитка | доски | бетон | плитка | доски
| влажный | ит на земле | влажный | влажная | влажные | влажный | влажная | влажные
Примечание. Если человек стоит на земле, то сопротивление пола принимается равным 0.

## Лист4
3. Справочные данные
Таблица 1
Допустимые значения тока Iчд (А) и напряжения прикосновения Uпрд (В)
Параметр | Предельно-допустимые значения при продолжительности воздействия t,c
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 и более
Iчд, А | 0.5 | 0.25 | 0.165 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.05 | 0.006
Uпрд, В | 500 | 250 | 165 | 100 | 85 | 70 | 50 | 36
Таблица 2
Характер воздействия на человека переменного тока частотой 50Гц
1А = 1000мА
| Ток через |  | Характер |  |  |  | Название
| человека, А |  | воздействия |  |  |  | порогового тока
| 0,001 - 0,003 |  | Начало ощущения тока - легкое |  |  |  | Ощутимый,
|  |  | дрожание пальцев рук |  |  |  | малоопасный
| 0,004 - 0,01 |  | Судороги в руках; руки трудно, но |  |  |  | Отпускающий,
|  |  | ещё можно оторвать от проводника |  |  |  | умеренно-опасный
| 0,011 - 0,02 |  | Паралич рук, оторвать их от про- |  |  |  | Неотпускающий,
|  |  | водника невозможно |  |  |  | опасный
| 0,021 - 0,05 |  | Затруднение или остановка |  |  |  | Затрудняющий
|  |  | дыхания |  |  |  | дыхание, высоко-
опасный
| 0,051 - 0,08 |  | Остановка дыхания, начало |  |  |  | Чрезвычайно-
|  |  | фибрилляции сердца |  |  |  | опасный
| 0,081 - 0,1 |  | Фибрилляция сердца |  |  |  | Фибрилляцион-
|  |  | (при t , более 0,5с- летальный исход) |  |  |  | ный, смертельно-
опасный
Таблица 3
Электрическое сопротивление некоторых типов полов и обуви
(сопротивление земли не учитывается)
| Наименование |  |  |  |  | Сопротивление, Ом
Пол:
| паркет, доски сухие | [5 empty] | 30000
| доски влажные | [5 empty] | 3000
| бетон сухой | [5 empty] | 2000000
| бетон влажный | [5 empty] | 1000
| плитка метлахская, сухая | [5 empty] | 25000
| плитка метлахская, влажная | [5 empty] | 2000
Обувь:
| кожаная сухая | [5 empty] | 100000
| кожаная влажная | [5 empty] | 500
| резиновая сухая | [5 empty] | 500000
| резиновая влажная | [5 empty] | 1500

## Лист5
4. Расчёт тока, проходящего через человека и напряжения
прикосновения
4.1. Исходные данные
4.1.1. Общие исходные данные
Фазное напряжение Uф, В |  |  | 220
Линейное напряжение Uл, В |  |  | 380
Частота тока f, Гц |  |  | 50
Время действия тока t, с |  | (Лист 3)
Допустимый ток через человека Iч.д. (Лист4, табл.1), А
Допустимое напряжение Uпр.д. (Лист4, табл.1), В
4.1.2. Дополнительные данные для задач 1а, 1б
Сопротивление человека Rч (Лист3), Ом
4.1.3. Исходные данные для задачи 2
Сопротивление рабочего заземления нейтральной
точки (НТ) трансформатора Rо (Лист 3), Ом
Сопротивление человека Rч (Лист3), Ом
Сопротивление обуви Rоб (Лист4, табл. 3), Ом
Сопротивление пола Rп (Лист4, табл. 3), Ом
4.2. Расчёт параметров тока
4.2.1. Двухфазное прикосновение человека
Задача №1а
К двум фазам сети
Ток, проходящий через человека Iч, А |  |  | #DIV/0!
Допустимый ток Iчд, А |  |  | 0
Напряжение прикосновение Uпр, В |  |  | 380
Допустимое напряжение Uпрд, В |  |  | 0
Задача №1б
К фазе и к нулевому проводу
Ток, проходящий через человека Iч, А |  |  | #DIV/0!
Допустимый ток Iчд, А |  |  | 0
Напряжение прикосновение Uпр, В |  |  | 220
Допустимое напряжение Uпрд, В |  |  | 0
4.2.2. Однофазное прикосновение человека к фазе
Задача №2
Ток, проходящий через человека Iч, А |  |  | #DIV/0!
Допустимый ток Iчд, А |  |  | 0
Напряжение прикосновение Uпр, В |  |  | #DIV/0!
Допустимое напряжение Uпрд, В |  |  | 0

## Лист6
Отчёт
по лабораторной работе (БЖД, ОТ)
"Анализ опасности поражения электрическим током"
Ф.И.О. исполнителей:
Учебная группа:
Вариант №
| Задача №1 |  |  |  |  | Задача №2
а) | Двухфазное прикосновение |  |  |  | Однофазное прикосновение к проводу
к двум проводникам
б) | Двухфазное прикосновение к
фазе и нулевому проводу
Результаты расчёта
Задача №1а |  |  | Задача №1б |  |  | Задача №2
Iчд - | 0 | , А | Iчд - | 0 | , А | Iчд - | 0 | , А
Iч - |  | , А | Iч - |  | , А | Iч - |  | , А
Uпрд - | 0 | , В | Uпрд - | 0 | , В | Uпрд - | 0 | , В
Uпр - |  | , В | Uпр - |  | , В | Uпр - |  | , В
Характер воздействия тока на человека (Лист 4, табл. 2)
Исполнители: |  |  | Проверил: |  | Дата | 2026-07-28
А
В
С
0
0
А
В
С
0
0
0
А
В
С
0