## Лист1
"Расчёт искусственного общего освещения помещений"
Практическая работа по БЖД (ОТ)
Цель работы. |  | Ознакомиться с расчётом общего освещения методом
коэффициента использования светового потока.
1. Общие сведения
Освещение - одно из важнейших технических средств обеспечения бе-
зопасности жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья.
Световые излучения оцениваются световым потоком Ф, силой света
I, освещённостью Е и яркостью L.
Световым потоком Ф (люмен, лм) называется мощность лучистой
энергии, воспринимаемая как свет, оцениваемая по действию на сред-
ний человеческий глаз, чувствительность которого стандартизирована
в соответствии с кривой видности. Наиболее видимым при дневном
зрении является жёлто-зелёное излучение, а при ночном зрении - голу-
бое излучение. |  | Световой поток - это основная светотехническая харак-
теристика источника света.
Сила света I (кандела, кд) - это пространственная плотность светового
потока, заключённого в телесном угле |  |  |  |  | который кони-
ческой поверхностью ограничивает часть пространства.
При равномерном распределении светового потока Ф в пределах
телесного угла:
Освещённость Е (люкс, лк) - это поверхностная плотность светового
потока отнесённая к площади S, на которую он распределяется.
При равномерном распределении светового потока Ф:
Освещённость поверхности - это основная нормативная светотехни-
ческая величина.
Зрительное восприятие характеризуется яркостью L (кд/м2) равномер-
но светящейся собственным или отражённым светом поверхности S
площадью 1м2 или светящегося тела. |  |  |  | Если излучение светящейся
поверхности видится по нормали, то:
Глаз человека воспринимает яркость, но нормрование производится
по освещённости. Нормирование по яркости создало бы значительные
трудности, так как в поле зрения одновременно находятся поверхности
с разными значениями яркости.
Для искусственного освещения нормативные минимально допустимые
значения освещённости задаются от точности зрительной работы, что
в конкретных нормах выражается в назначении помещения, от контрс-
та объекта с фоном, от характеристики фона и от вида освещения.
По конструктивному исполнению исскуственное освещение делится
на системы: одного общего освещения и комбинированного, включа-
ющего общее и местное.
Источники света подразделяются на две группы:
1. Тепловые (лампы накаливания).
2. Газоразрядные (люминесцентные) - низкого и высокого
давления.
Для оценки источников света используют следующие показатели:
| - | электрическая мощность лампы Р, Вт;
| - | световой поток лампы Ф, лм;
| - | сила света в различных направлениях I, кд;
| - | световой КПД лампы;
| - | световая отдача
| - | характеристика спектра излучения;
| - | срок службы лампы.
Световой КПД характеризует долю светового потока к лучистому по-
току энергии, от источника света.
Световая отдача или световая экономичность источника света опреде-
ляется отношеним светового потока Ф к электрической мощности Р.
При расчётах искусственного освещения применяют два метода:
1. Метод коэффициента использования светового потока, кото-
рый используется для расчёта общего освещения.
2. Точечный метод ( расчёт местного освещения, освещения
наклонных поверхностей, наружного освещения, общего
освещения в помещении при светильниках прямого света).
Необходимый световой поток лампы по первому методу определяется:
| где | кз - коэффициент запаса;
Z - коэффициент неравномерности освещения;
Eн - нормируемая освещённость, лк;
S - площадь помещения, м2;
n - количество светильников;
|  | - | коэффициент использования светового потока,
который зависит от коэффициентов отраже-
ния света поверхностями помещения, от геоме-
трических размеров помещения (индекса), от
типа светильника и характеризуется отноше-
нием полезного светового потока к суммар-
ному, %.
При установке ламп накаливания задаются их количеством n, опре-
деляют световой поток Ф и выбирают по каталогу лампу.
При установке люминесцентных ламп заранее по каталогу выбирают
лампу, а затем определяют их необходимое количество.
Следующий этап проектирования осветительной установки - выбор
наиболее рационального расположения светильников. При этом надо
обеспечить нормативную освещённость и учесть технические ограни-
чения по размещению светильников.
Вначале выбирают расположение светильников, исходя из их наивы-
годнейшего размещения. Расстояние между светильниками различных
модификаций определяется зависимостью:
| где | hп - высота подвеса светильника, м.
Расстояние от потолка до светильника (свес) можно приближённо
определить в зависимости от высоты помещения H по формулам:
для ламп накаливания
для люминесцентных ламп
Расстояние от пола до рабочей поверхности помещения hp обычно
принимается равным 0,8м.
В некоторых случаях, расположение оборудования в помещении
диктует особые требования к выбору размера hc.
Размеры l и с (расстояние между рядами) определяют "поле" на
плане размещения светильников (рис. 2).
Форма поля выбирается по возможности близкой к квадрату, но это
не всегда достигается на практике. Желательно, чтобы отношение
большей стороны поля к меньшей не превышало 1,5.
Расстояние от крайнего ряда светильников до стены приближённо
определяют по зависимости:
Затем этот размер окончательно корректируется при компановке све-
тильников на плане (а1 и а2 могут несколько отличаться друг от друга).
Рис. 1 Схемы для расчёта системы общего освещения методом коэффициента использования светового потока а - с лампами накаливания; б - с люминесцентными лампами.
L
H
hп
hр
hс
B
H
hс
hп
hр
а)
б)
поле
с
а1
l
а2
Рис. 2 К выбору наивыгоднейшего размещения светильников
(стерадиан),,
лм/Вт;

## Лист2
"Расчёт искусственного общего освещения помещений"
Практическая работа по БЖД (ОТ)
Структура и порядок выполнения работы
1.Структура программы
| Лист 1 | Общие сведения.
| Лист 2 | Структура программы и порядок выполнения работы.
| Лист 3 | Варианты заданий.
| Лист 4 | Справочные данные:
1. Коэффициенты использования светового потока.
2. Нормы освещённости.
3. Характеристики источников света.
| Лист 5 | Расчёт общего освещения лампами накаливания.
| Лист 6 | Отчёт (освещение лампами накаливания).
| Лист 7 | Расчёт общего освещения люминесцентными лампами.
| Лист 8 | Отчёт (освещение люминесцентными лампами).
2. Порядок выполнения работы
1) Изучить общие сведения (Лист 1).
2) По указанию преподавателя выбирается вариант задания по таблице 1 (Лист 3),
где приводятся размеры помещения, вид освещения и тип лампы.
3) Вводятся исходные данные в Лист 5 или Лист 7 в зависимости от
типа источника света:
| - | Нормативная освещённость принимается по Листу 4,
таблица 1.
| - | Тип светильника и коэффициент использования светового
потока принимается по Листу 4 (п. 1) из расчёта максимального
значения этого коэффициента для заданного помещения.
4) При расчёте освещения от ламп накаливания (Лист 5) выбирают лампу по
Листу 4 (табл. 2) со световым потоком, близким по величине к необходи-
мому световому потоку, и проверяют её по допустимому отклонению этой
величины. Если не удаётся выдержать допустимые отклонения светового
потока, то к дальнейшему рассмотрению принимается другая лампа.
Принимается количество светильников в п. 4 программы и установочные
размеры, используя данные расчёта, приведённые в п. 3 программы.
Количество светильников принимается таким образом, чтобы общее
их количество равнялось произведению количества светильников,
располагаемых по длине, на количество светильников, располагаемых
по ширине помещения, с учётом данных п. 3 программы и соотношения
размеров помещения.
Например, предварительное количество светильников равняется 19;
можно принять 20 светильников (5*4) или 18 светильников (6*3).
По рекомендациям, изложенным в строках 53-55 программы, корректируются
расстояния от стен до крайних светильников, так чтобы они примерно соответ-
ствовали оптимальному значению "а" (строка 43 программы).
Для этого в п. 4 прграммы надо изменять расстояния между светильниками
по длине или по ширине помещения.
Далее надо заполнить отчёт (Лист 6) и ответить в отчёте на 4 контрольных
вопроса (см. Лист 3).
Отчёт предъявляется преподавателю, распечатывается или оформляется в
рукописном виде.
5) При расчёте освещения от люминесцентных ламп (Лист 7) предварительно
выбирают лампу по Листу 4, причём для помещений значительных размеров
целесообразно применять одну из ламп мощностью 80Вт.
Принимают количество светильников в п. 4 программы и установочные
размеры, используя данные расчёта, приведённые в п. 3 программы.
Количество светильников принимается таким образом, чтобы общее
их количество равнялось произведению количества светильников,
располагаемых по длине, на количество светильников, располагаемых
по ширине помещения, с учётом данных п. 3 программы и соотношения
размеров помещения.
Например, предварительное количество светильников равняется 19;
можно принять 20 светильников (5*4) или 18 светильников (6*3).
Используя рекомендации, изложенные в строках 49-51 программы,
корректируют расстояния от стен до крайних светильников так, чтобы они
примерно соответствовали оптимальному значению "а" (строка 39 программы).
Для этого в п. 4 прграммы надо изменять расстояния между светильниками
по длине или по ширине помещения.
Далее надо заполнить отчёт (Лист 7) и ответить в отчёте на 4 контрольных
вопроса (см. Лист 3).
Отчёт предъявляется преподавателю, распечатывается или оформляется в
рукописном виде.

## Лист3
Расчёт искусственного общего освещения помещений
Варианты заданий для практической работы
(см. примечание к табл. 1) | [6 empty] | Таблица 1
Вариант | Помещение |  | Размеры помещения, м |  |  | Вид освещения |  | Лампа
|  |  | L | B | H
1 | Механосборочный |  | 24 | 12 | 5 | Общее в составе |  | Накали-
| цех (станочное отд) |  |  |  |  | комбинированного |  | вания
2 | Механосборочный |  | 20 | 10 | 4 | Общее в составе |  | Люмине-
| цех (слесарное отд) |  |  |  |  | комбинированного |  | сцентные
3 | Административное |  | 6 | 4.5 | 3.5 | Одно общее |  | Накали-
| помещение |  |  |  |  | освещение |  | вания
4 | Класс |  | 8 | 4 | 3.7 | Одно общее |  | Люмине-
[6 empty] | освещение |  | сцентные
5 | Операционный |  | 20 | 12 | 4 | Одно общее |  | Люмине-
| зал банка |  |  |  |  | освещение |  | сцентные
6 | Зал заседаний |  | 28 | 16 | 4 | Одно общее |  | Люмине-
[6 empty] | освещение |  | сцентные
7 | Медицинский |  | 5 | 4 | 3.6 | Одно общее |  | Накали-
| кабинет |  |  |  |  | освещение |  | вания
8 | Административное |  | 16 | 11 | 4 | Одно общее |  | Люмине-
| помещение |  |  |  |  | освещение |  | сцентные
9 | Учебная аудитория |  | 25 | 14 | 3.7 | Одно общее |  | Люмине-
[6 empty] | освещение |  | сцентные
10 | Актовый зал |  | 60 | 30 | 6 | Одно общее |  | Люмине-
[6 empty] | освещение |  | сцентные
Примечание. |  | Коэффициент использования светового потока
необходимо принимать по Листу 4, как максимальное
его значение для заданного вида помещения.
Соответственно, принимается тип светильника.
Контрольные вопросы к отчёту
Вариант 1
1. Единица измерения светового потока.
2. Показатели, которые учитываются при нормировании искусствен-
ного освещения.
3. Виды систем освещения по исполнению.
4. Указать названия двух методов расчёта освещения.
Вариант 2
1. Единица измерения силы света.
2. Сравнить по световой отдаче лампы: НБ 220-40 и ЛБ-40.
3. Назвать группы источников света.
4. Указать требования, которые предъявляются к выбору формы
"поля" при размещении светильников.
Вариант 3
1. Единица измерения освещённости.
2. Определить световую отдачу лампы НБ 220-100.
3. Назвать метод, который можно прменить для расчёта общего
освещения при светильниках отражённого света.
4. Указать величины, которыми определяются границы "поля" на
плане размещения светильников.
Вариант 4
1. Единица измерения яркости.
2. Значение освещённости (максимальная, средняя, минимальная) по
которой производится нормирование света.
3. Назвать метод который можно применить для расчёта местного
освещения.
4. Указать величины коэффициента запаса при расчёте освещения
в случае применения ламп накаливания и люминесцентных ламп.
Вариант 5
1. Дать определение светового потока.
2. Причина, которая затрудняет нормирование освещение по яркости.
3. Назвать метод, который можно применить для расчёта освещения
наклонных поверхностей.
4.Указать размер, от которого зависит выбор расстояния между
светильниками.
Вариант 6
1. Дать определение силы света.
2. Назвать паспортную основную светотехническую характеристику
источника света.
3. Назвать метод, который применяют для расчёта наружного
освещения.
4. Указать принятое численное значение высоты от пола до рабочей
поверхности при расчётах освещения производственных помещений.
Вариант 7
1. Дать определение освещённости.
2. Назвать характеристики источников света.
3. Назвать условие, при котором можно применить точечный метод
для расчёта общего освещения.
4. Указать размер, который определяет "свес" светильника.
Вариант 8
1. Дать определение яркости поверхности.
2. Светотехническая величина, воспринимаемая глазом человека.
3. Указать параметры, от которых зависит коэффициент использова-
ния светового потока.
4. Указать величину, которой определяется высота подвеса
светильника.
Вариант 9
1. Дать определение светового КПД.
2. Назвать цвета, наиболее видимые при дневном зрении.
3. Дать определение коэффициента использования светового потока.
4. Указать последовательность выполнения расчёта общего освеще-
ния при люминесцентных лампах.
Вариант 10
1. Дать определение световой отдачи источника света.
2. Основная нормируемая светотехническая величина.
3. Указать последовательность выполнения расчёта общего освеще-
ния при лампах накаливания.
4. Указать условия, которые учитываются при выборе наиболее
рационального расположения светильников.

## Лист4
Справочные данные
1. Коэффициент использования светового потока
Ниже приведены автоматически рассчитываемые значения коэффициентов
использования светового потока для некоторых светильников и цветовых
интерьеров помещений. В других случаях, в программу подставляются конкретные
величины из имеющихся справочных данных.
1.1. Лампы накаливания
| Производственные помещения | [5 empty] | Коэффициент
|  | Производственные и конторские помещения |  |  |  |  | использования
|  | Светильники типа Гэ, ГПМ |  |  |  |  | светового
Коэффициенты отражения света от потолка, стен и пола, % | [6 empty] | потока, %
1. Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
2. Бетонный потолок, стены и пол - тёмные |  |  |  | 30, 10, 10 |  | #DIV/0!
Административные помещения
Светильники типа "Астра"
3. Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
4. Деревянный потолок, стены и пол - тёмные |  |  |  | 50, 10, 10 |  | #DIV/0!
Судовые помещения
Жилые, служебные и общественные
Светильники типа 434
5. Белый потолок; стены-зелённые, пол - светлый |  |  |  | 70, 50, 30 |  | #DIV/0!
6. Потолок и стены-шаровые, пол - тёмный |  |  |  | 50, 30, 10 |  | #DIV/0!
Машинные отделения
Светильники типа СС-834
7. Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
8. Потолок и стены-шаровые, пол - тёмный |  |  |  | 50, 30, 10 |  | #DIV/0!
Техническкие помещения
Светильники типа СС-328
9. Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
10. Потолок и стены-шаровые, пол - тёмный |  |  |  | 50, 30, 10 |  | #DIV/0!
1.2. Люминесцентные лампы
Производственные помещения
Производственные и административные помещения
Светильники типа ЛДОР, УСП
Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
Бетонный потолок, стены и пол - тёмные |  |  |  | 50, 30, 10 |  | #DIV/0!
Светильники типа ОД
Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
Бетонный потолок, стены и пол - тёмные |  |  |  | 50, 30, 10 |  | #DIV/0!
Судовые помещения
Жилые, служебные и общественные
Светильники типа СС-756
Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
Потолок и стены-шаровые, зелёные, под дерево |  |  |  | 50, 30, 10 |  | #DIV/0!
Машинные отделения и технические помещения
Светильники типа СС-30
Белый потолок; стены-зелённые, пол - тёмный |  |  |  | 70, 50, 10 |  | #DIV/0!
Потолок и стены-шаровые, пол - тёмный |  |  |  | 50, 30, 10 |  | #DIV/0!
2. Нормы минимально допустимой освещённости
Таблица 1
Нормируемая освещённость, лк
|  |  | Люминесцентные |  |  | Лампы
Наименование |  |  | лампы |  |  | накаливания
помещения |  |  | Комбинированное |  |  | Комбинированное
|  |  | освещение |  | Одно | освещение |  | Одно
|  |  | Всего | От | общее | Всего | От | общее
|  |  |  | общего |  |  | общего
Производственные помещения (0,8м от пола)
Механо-сборочный цех:
станочное отделение |  |  | 2000 | 200 | 500 | 1500 | 150 | 300
слесарное отделение |  |  | 1000 | 150 | 300 | 750 | 75 | 200
Корпусно-сварочный цех:
участок сборки и сварки
секций; |  |  |  |  | 300 |  |  | 200
участок гибочного обору-
дования. |  |  | 750 | 150 | 300 | 500 | 75 | 200
Электроремонтный цех:
отделение ремонта при- |  |  | 2000 | 200 | 500 | 1500 | 150 | 300
боров;
слесарно-сборочное
отделение. |  |  | 1000 | 150 | 500 | 750 | 75 | 200
Кузнечный цех |  |  |  |  | 200 |  |  | 150
Инструментальный цех |  |  | 2000 | 200 | 500 | 1500 | 150 | 300
Судовые помещения
Машинные отделения
(на палубе) |  |  |  |  | 100 |  |  | 50
Рулевые рубки
(0,8м от палубы) |  |  |  |  | 75 |  |  | 30
Штурманские и радиорубки
(0,8м от палубы) |  |  |  |  | 100 |  |  | 50
Салоны (0,8м от палубы) |  |  |  |  | 150 |  |  | 75
Каюты (0,8м от палубы) |  |  |  |  | 150 |  |  | 50
Продолжение таблицы 1
Минимально допустимая общая освещённость (лк) для некоторых помещений при
использовании люминесцентных ламп [1] и ламп накаливания [2]
[6 empty] | [1] | [2]
| Аудитории, классы |  |  |  |  | 300 | 200
| Актовые залы |  |  |  |  | 200 | 150
| Читальные залы |  |  |  |  | 300 | 200
| Зрительные залы театров |  |  |  |  | 300 | 200
| Процедурные медицинские кабинеты |  |  |  |  | 150 | 100
| Торговые залы продовольственных магазинов |  |  |  |  | 400 | 250
| Проектные и конструкторские бюро |  |  |  |  | 500 | 300
| Операционные залы банков |  |  |  |  | 300 | 200
| Залы заседаний |  |  |  |  | 200 | 150
| Административные помещения |  |  |  |  | 150 | 100
3. Характеристики источников света
Таблица 2
Лампы накаливания общего назначения и
судовые (220В)
|  | Мощность, Вт |  | Тип |  | Световой
поток, лм
|  | 40 |  | НБ 220-40 |  | 370
|  | 40 |  | С220-40(судовая) |  | 330
|  | 60 |  | НБ 220-60 |  | 620
|  | 60 |  | С220-60(судовая) |  | 540
|  | 75 |  | НБ 220-75 |  | 840
|  | 100 |  | НБ 220-100 |  | 1240
|  | 150 |  | НБ 220-150 |  | 1900
|  | 200 |  | НБ 220-200 |  | 2700
|  | 300 |  | НБ 220-300 |  | 4350
|  | 500 |  | НБ 220-500 |  | 8100
|  | 750 |  | НБ 220-750 |  | 13200
|  | 1000 |  | НБ 220-1000 |  | 18200
|  | 1500 |  | НБ 220-1500 |  | 28000
Примечание. На судах могут применяться также и лампы общего назначения.
Таблица 3
Люминесцентные лампы
|  | Мощность, Вт |  | Тип |  | Световой
поток, лм
|  | 20 |  | ЛДЦ-20 |  | 620
|  |  |  | ЛД-20 |  | 760
|  |  |  | ЛХБ-20 |  | 900
|  |  |  | ЛБ-20 |  | 980
|  |  |  | ЛТБ-20 |  | 900
|  | 30 |  | ЛДЦ-30 |  | 1100
|  |  |  | ЛД-30 |  | 1380
|  |  |  | ЛХБ-30 |  | 1500
|  |  |  | ЛБ-30 |  | 1740
|  |  |  | ЛТБ-30 |  | 1500
|  | 40 |  | ЛДЦ-40 |  | 1520
|  |  |  | ЛД-40 |  | 1980
|  |  |  | ЛХБ-40 |  | 2200
|  |  |  | ЛБ-40 |  | 2480
|  |  |  | ЛТБ-40 |  | 2200
|  | 80 |  | ЛДЦ-80 |  | 2720
|  |  |  | ЛД-80 |  | 3440
|  |  |  | ЛХБ-80 |  | 3840
|  |  |  | ЛБ-80 |  | 4320
|  |  |  | ЛТБ-80 |  | 3840

## Лист5
Программа расчёта общего освещения методом коэффициента
использования светового потока
Лампы накаливания
1. Исходные данные
Наименование помещения
Вид рассчитываемого освещения
(общее или общее в составе комбинированного)
Размеры помещения:
| длина L, м - |  | (L>B или L=B)
ширина В, м -
высота H, м -
Нормативная освещённость (табл.1, Лист 4) Eн, лк.
Коэффициент запаса кз | [5 empty] | 1.5
Тип светильника (п. 1, Лист 4)
Расстояние от потолка до светильника (свес) hс, м | [5 empty] | 0
Расстояние от пола до рабочей поверхности hр=0,8, м
Высота подвеса светильника hп, м | [5 empty] | 0
Коэффициент неравномерности освещения Z (1,1-1,2)
Коэффициенты отражения света |  |  |  |  | , % [п.1, Лист 4]
потолок
стены
пол
2. Выбор лампы
Индекс помещения i | [5 empty] | #DIV/0!
Коэфф. использования светового потока |  |  |  |  | (Лист 4)
Приближённое число светильников n | [5 empty] | #DIV/0!
Первоначально принятое число светильников nо
Необходимый световой поток лампы Ф, лм | [5 empty] | #DIV/0!
Световой поток лампы Ф1 (Лист 4, табл. 2), лм
Марка выбранной лампы (Лист 4, табл. 2)
Мощность лампы Рл, (Лист 4, табл. 2), Вт
Отклонение светового потока выбранной лампы от
требуемой величины, % (допускается: -15%; +25%) | [5 empty] | #DIV/0!
3. Предварительный выбор расположения светильников
Количество светильников nп при выбранных лампах | [5 empty] | #DIV/0!
Наивыгоднейшее расстояние между светильниками l | [5 empty] | #DIV/0!
Число светильников по длине помещения nL | [5 empty] | #DIV/0!
Число светильников по ширине (число рядов) nB | [5 empty] | #DIV/0!
Расстояние от стен до крайних светильников а (оптимальн.) | [5 empty] | #DIV/0!
4. Принятое расположение светильников
Принятое количество светильников nп (см. H39, H41, H42)
определяется с учётом условия
Расстояние между светильниками по длине l, м
Расстояние между рядами по ширине с, м
Число светильников по длине помещения nд |  |  |  |  | (округлённо)
Число светильников по ширине (число рядов) nш |  |  |  |  | (округлённо)
Расстояния от стен до крайних светильников:
Корректируются изменением значе- |  |  |  | по длине | а2 - | 0
ний ячеек Н48, Н49, так, чтобы а1 и |  |  |  | по ширине | а1 - | 0
а2 были близки значению "а" (Н43)
Мощность установки общего освещения лампами накаливания
при комбинированном или одном общем Nоб, кВт | [5 empty] | 0
Результаты расчёта освещения:
Помещение |  |  | 0
Нормативная освещённость Eн, лк |  |  |  |  | 0
Тип светильника |  |  |  |  | 0
Марка лампы накаливания |  |  |  |  | 0
Мощность лампы, Вт |  |  |  |  | 0
Принятое количество светильников |  |  |  |  | 0
Число светильников по длине помещения |  |  |  |  | 0
Число светильников по ширине помещения |  |  |  |  | 0
Расстояние между светильниками:
|  |  | по длине l, м |  | 0
|  |  | по ширине с, м |  | 0
Расстояния от стен до крайних светильников:
|  | по ширине |  | а1 - | 0
|  | по длине |  | а2 - | 0
Мощность осветительной установки, кВт |  |  |  |  | 0
поле
с
а1
l
а2
Рис. 1 К выбору наивыгоднейшего размещения светильников

## Лист6
Отчёт
Практическая работа по безопасности жизнедеятельности
Расчёт искусственного общего освещения помещений
Лампы накаливания
Ф.И.О.
Учебная группа:
Вариант
Результаты расчёта освещения:
Помещение |  | 0
Нормативная освещённость Eн, лк | [5 empty] | 0
Тип светильника | [5 empty] | 0
Марка лампы накаливания | [5 empty] | 0
Мощность лампы, Вт | [5 empty] | 0
Принятое количество светильников | [5 empty] | 0
Число светильников по длине помещения | [5 empty] | 0
Число светильников по ширине помещения | [5 empty] | 0
Расстояние между светильниками:
|  |  | по длине l, м |  |  | 0
|  |  | по ширине с, м |  |  | 0
Расстояние от стен до крайних светильников а (оптим) | [5 empty] | #DIV/0!
Расстояния от стен до крайних светильников:
|  |  | по ширине | а1 - |  | 0
|  |  | по длине | а2 - |  | 0
Мощность осветительной установки, кВт | [5 empty] | 0
Ответы на контрольные вопросы (Лист 3)
1
2
3
4
Исполнители: |  |  | Преподаватель |  | Дата | 2013-07-26

## Лист7
Программа расчёта общего освещения методом коэффициента
использования светового потока
Люминесцентные лампы
1. Исходные данные
Наименование помещения
Вид рассчитываемого освещения
(общее или общее в составе комбинированного)
Размеры помещения:
| длина L, м - | (L>B или L=B)
ширина В, м -
высота H, м -
Нормативная освещённость (табл.1, Лист 4 ) Ен, лк
Коэффициент запаса кз | [5 empty] | 1.8
Марка предварительно выбранной лампы ( Лист4 )
Световой поток лампы Ф (табл.3, Лист 4), лм
Мощность лампы N (табл. 3, Лист 4), Вт
Количество ламп в светильнике nл (nл =2 или nл=1)
Тип светильника (п. 1, Лист 4)
Расстояние от потолка до светильника (свес) hс, м | [5 empty] | 0
Расстояние от пола до рабочей поверхности hр=0,8, м
Высота подвеса светильника hп, м | [5 empty] | 0
Коэффициент неравномерности освещения Z (1,1-1,2)
Коэффициенты отражения света |  |  |  | , % [п. 2, Лист 4]
потолок
стены
пол
Индекс помещения i | [5 empty] | #DIV/0!
Коэфф. использования светового потока |  |  |  |  | (Лист4)
2. Расчёт количества светильников
Необходимое количество светильников n | [5 empty] | #DIV/0!
3. Предварительный выбор расположения светильников
Наивыгоднейшее расстояние между светильниками l | [5 empty] | #DIV/0!
Число светильников по длине помещения nL | [5 empty] | #DIV/0!
Число светильников по ширине (число рядов) nB | [5 empty] | #DIV/0!
Расстояние от стен до крайних светильников а (оптим) | [5 empty] | #DIV/0!
4. Принятое расположение светильников
Принятое количество светильников nп (см. H33, H37, H38)
определяется с учётом условия
Расстояние между светильниками по длине l, м
Расстояние между рядами по ширине |  |  |  |  | с, м
Число светильников по длине помещения nд |  |  |  |  | (округлённо)
Число светильников по ширине (число рядов) nш |  |  |  |  | (округлённо)
Расстояния от стен до крайних светильников:
Корректируются изменением значе- |  |  | по ширине |  | а1 - | 0
ний ячеек Н44, Н45, так, чтобы а1 и |  |  | по длине |  | а2 - | 0
а2 были близки значению "а" (Н39)
Мощность осветительной установки для системы об-
щего освещения помещения люминесцентными лампа-
ми в составе комбинированного или общего Nоб, кВт | [5 empty] | 0
Результаты расчёта освещения:
Помещение |  | 0
Нормативная освещённость Eн, лк |  |  |  |  | 0
Тип светильника |  |  |  |  | 0
Марка люминесцентной лампы |  |  |  |  | 0
Мощность лампы, Вт |  |  |  |  | 0
Принятое количество светильников |  |  |  |  | 0
Число светильников по длине помещения |  |  |  |  | 0
Число светильников по ширине помещения |  |  |  |  | 0
Расстояния между светильниками:
|  | по длине l, м |  |  | 0
|  | по ширине с, м |  |  | 0
Расстояния от стен до крайних светильников:
|  | по ширине |  | а1 - | 0
|  | по длине |  | а2 - | 0
Мощность осветительной установки, кВт |  |  |  |  | 0
поле
с
а1
l
а2
Рис. 1 К выбору наивыгоднейшего размещения светильников

## Лист8
Отчёт
Практическая работа по безопасности жизнедеятельности
Расчёт искусственного общего освещения помещений
Люминесцентные лампы
Ф.И.О.
Учебная группа:
Вариант
Результаты расчёта освещения:
Помещение |  | 0
Нормативная освещённость Eн, лк |  |  |  |  | 0
Тип светильника |  |  |  |  | 0
Марка люминесцентной лампы |  |  |  |  | 0
Мощность лампы, Вт |  |  |  |  | 0
Принятое количество светильников |  |  |  |  | 0
Число светильников по длине помещения |  |  |  |  | 0
Число светильников по ширине помещения |  |  |  |  | 0
Расстояние между светильниками:
|  | по длине l, м |  |  | 0
|  | по ширине с, м |  |  | 0
Расстояние от стен до крайних светильников а (оптим) |  |  |  |  | #DIV/0!
Расстояния от стен до крайних светильников:
|  | по ширине | а1 - |  | 0
|  | по длине | а2 - |  | 0
Мощность осветительной установки, кВт |  |  |  |  | 0
Ответы на контрольные вопросы (Лист 3)
1
2
3
4
Исполнители: |  | Преподаватель |  | Дата | 2013-07-26